## 115_161
S&C Power Fuses - Type SMD-1A (69 kV)
Standard Speed (TCC 115-1-6-1)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curve Dated January 28, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
1
Current | Time
11600.6 | 0.015995
10573 | 0.016817
10036.2 | 0.017208
8574.89 | 0.018687
6233.52 | 0.021922
4512.62 | 0.025611
3110.65 | 0.03033
2289.75 | 0.034305
1674.97 | 0.039045
1216.35 | 0.044117
841.966 | 0.050423
592.611 | 0.056558
405.954 | 0.063439
256.913 | 0.07064
161.746 | 0.075994
106.831 | 0.079234
74.5682 | 0.080906
55.4646 | 0.081754
38.4729 | 0.082182
23.0157 | 0.08462
16.4032 | 0.088135
12.7335 | 0.09247
8.6594 | 0.10437
6.2362 | 0.1227
4.7461 | 0.15134
3.7463 | 0.18863
3.0383 | 0.2477
2.436 | 0.3588
2.0448 | 0.53236
1.7875 | 0.86766
1.6309 | 1.4962
1.532 | 2.7581
1.4695 | 6.0908
1.4619 | 12.0417
1.4634 | 25.1083
1.4664 | 57.9926
1.4664 | 123.859
1.4634 | 288.475
1.4603 | 531.244
1.4603 | 586.01