## 173_42
S&C Power Fuses - Type SM-5 (7.2 and 14.4 kV)
Coordinating Speed (TCC 173-4-2)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curves Dated March 18, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
410 |  | 420
Current | Time | Current | Time
35936.3 | 0.032631 | 35861.4 | 0.058178
30956 | 0.039512 | 31973.5 | 0.068702
25656.1 | 0.051317 | 27058.1 | 0.090354
21576.5 | 0.066441 | 22449 | 0.12574
18032.3 | 0.087839 | 19197.1 | 0.16833
15070.3 | 0.11784 | 15943.7 | 0.23844
13214 | 0.1477 | 13366.5 | 0.33706
11659.1 | 0.18727 | 11382.7 | 0.47002
10308.7 | 0.23473 | 9683.24 | 0.66649
9048.38 | 0.30106 | 8254.68 | 0.95304
8169.01 | 0.36762 | 6992.97 | 1.3872
7405.94 | 0.4503 | 5998.73 | 1.9548
6658.35 | 0.55736 | 5237.93 | 2.6279
5917.93 | 0.71039 | 4587.96 | 3.5145
5287.34 | 0.90449 | 4014.45 | 4.7199
4621.58 | 1.2071 | 3605.45 | 6.0221
4035.44 | 1.6143 | 3238.12 | 7.7076
3487.07 | 2.2254 | 3038.47 | 8.9602
3047.99 | 3.0327 | 2920.37 | 9.8753
2639.31 | 4.2115
2299.77 | 5.8422
2080.6 | 7.6115
1932.06 | 9.3527
1886.25 | 9.9375